ICS 83.140.01

G43

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 2887—XXXX

代替HG/T 2887-1997

变压器类产品用橡胶密封制品

Rubber Sealing Products for Transformer Products

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　使用技术条件	1

4　技术要求	2

5　检验规则	1

6　标志、包装、运输及贮存	1

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替HG/T 2887-1997《变压器用橡胶材料》，与HG/T 2887-1997《变压器用橡胶材料》相比主要变化如下：

——标准名称改为现名称；

——对变压器类产品用橡胶进行了分类，并增加和修订了部分性能指标（见表1）；

—— 增加了变压器类产品用橡胶密封制品的检验规则（见第4章）；

—— 增加了《推荐使用的橡胶材料及使用条件》（见附录A）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会（SAC/TC35/SC3）归口。

本标准负责起草单位为：西安向阳航天材料股份有限公司。

本标准参加起草单位为：西北橡胶塑料研究设计院有限公司、四川华德精工制造有限公司、咸阳海龙密封复合材料有限公司、江苏神马电力股份有限公司。

本标准的主要起草人: 叶长青、高静茹、赵炜铭、祝海峰、张小容、张恒、曹元礼、祝亚利、周淑娟、郭建。

本标准所代替标准历次发布情况为：

- HG/T 2887-1997

变压器类产品用橡胶密封制品

- 范围

本标准规定了变压器类产品用橡胶密封制品的要求、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于变压器类产品的橡胶密封制品（以下简称“制品”）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 264-1983  石油产品酸值测定法

GB/T 528-2009  硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第一部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T 1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法

GB/T 1690-2010 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 2941-2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3452.1-2005 液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分：尺寸系列及公差

GB/T 3452.2-2007 液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分：外观质量检验规范

GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T 3672.1-2002  橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差

GB/T 5654-2007 液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量

GB/T 5721-1993 橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定

GB/T 6541-1986  石油产品油对水界面张力测定（圆环法）

GB/T 7759-1996  硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定

GB/T 7762-2014  硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验

HG/T 3090-1987(1997) 模压和压出橡胶制品外观质量的一般规定

- 要求

  - 混炼胶的物理性能指标及试验方法

物理性能指标及试验方法见表1，试样应按GB/T 2941规定采用模压法制备。

- 推荐的橡胶材料及使用条件参见附录A。

- 混炼胶的物理性能指标及试验方法

| 序号 | 试验项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 丁腈橡胶 | 低温丁腈橡胶 | 氢化丁腈橡胶 | 丙烯酸酯橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 氟硅橡胶 |  |
| 1 | 硬度（邵尔A），度 | 70±5 | 70±5 | 75±5 | 70±5 | 60±5 | 70±5 | 65±5 | GB/T 531.1-2008 |
| 2 | 拉伸强度，MPa | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥12 | ≥5 | ≥10 | ≥8 | GB/T 528-2009 Ⅰ型裁刀 |
| 3 | 拉断伸长率，% | ≥250 | ≥250 | ≥200 | ≥200 | ≥180 | ≥150 | ≥200 |  |
| 4 | 撕裂强度，kN/m | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥25 | ≥10 | ≥20 | ≥15 | GB/T 529-2008 直角型 |
| 5 | 热空气压缩永久变形125℃×24h，，% | ≤35 | ≤35 | —— | ≤30 | —— | —— | —— | GB/T 7759-1996 B型试样 |
| 6 | 热空气压缩永久变形150℃×24h， % | —— | —— | ≤30 | —— | ≤20 | ≤25 | ≤25 |  |
| 7 | 热空气老化， 100℃×72h 硬度变化（邵尔A），度 拉伸强度变化 拉断伸长率变化率 | 0~+10 ±20 ±35 | 0~+10 ±20 ±35 | 0~+5 ±10 ±20 | 0~+5 ≥0.80 —— | 0~+5 ≥0.80 —— | 0~+5 ±15 ±30 | 0~+5 ±15 ±30 | GB/T 3512-2014 |
| 8 | 浸25#变压器油压缩永久变形(125℃×168h， % | ≤50 | ≤50 | ≤30 | ≤50 | —— | ≤30 | ≤35 | GB/T 7759-1996 B型试样 |
| 9 | 耐25#变压器油性能 125℃×168h 硬度变化（邵尔A），度 体积变化率，% | -8～+2 0～+10 | -8～+2 0～+15 | -5~+5 0～+10 | -8～+2 0～+10 | —— —— | -5~+5 0～+10 | -5~+5 0～+10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | GB/T 1690-2006 |
| 10 | 与25#变压器油相容性(试样厚度6mm，试样表面积65cm2，100℃×164h) - 90℃下在变压器油中的介质损耗因数tanδ变化率，% ② 变压器油酸值变化，mgKOH/g ③ 变压器油界面张力变化值(与空白油比较) ， mN/m | ≤1 ≤0.03 0～+2 | ≤1 ≤0.03 0～+2 | ≤1 ≤0.03 0～+2 | ≤1 ≤0.03 0～+2 | —— —— —— | ≤1 ≤0.03 0～+2 | ≤1 ≤0.03 0～+2 | GB/T 5654-2001 GB/T 264-1983 GB/T 6541-1986 |
| 11 | 耐臭氧龟裂静态拉伸(伸长20%，0.5μL/L，16h，40℃) | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | GB/T 7762-2003 |
| 12 | 脆性温度，℃ | -35 | -45 | -40 | -30 | -60 | -15 | -60 | GB/T 1682-2014 |

  - 制品的尺寸公差

    - 制品的尺寸和公差应按GB/T 2941进行测量。

    - O形圈的尺寸和公差应符合GB/T 3452.1中G级的要求。

    - 非O形圈模压、挤出、胶板三种类型制品的尺寸公差应分别符合GB/T 3672.1-2005中M3级、E2级、ST3级精度要求。

  - 制品的外观质量

    - 采用目视法检验，O形圈应符合GB/T 3452.2-2007 中S级的要求；非O形圈模压、挤出、胶板三种类型制品的外观质量应符合HG/T 3090-1987(1997)的规定。

    - 制品工作面应平整、光滑，不允许有气泡、杂质、胶瘤及龟裂等影响制品使用性能的缺陷。

- 检验规则

  - 组批

采用相同原材料、相同配方、相同工艺生产的不多于1000kg混炼胶为一批。

采用同批次混炼胶、相同生产工艺制造的同一规格制品，以不多于500件为一批。

  - 抽样

    - 随机从每批的混炼胶中抽样，按照与制品相同的硫化工艺制备试样。

    - 制品尺寸及公差的抽样检验方法应按照GB/T 2828.1中一般检查水平为Ⅱ、合格质量水平（AQL）为4.0的要求，从每批制品中抽样检查。

    - 制品的外观质量应逐件进行检验。

  - 检验分类

- 检验分出厂检验和型式检验两类。

    - 出厂检验

表2中1～6项应逐批进行，7～9、11～12项每一年不得少于一次检验，制品尺寸逐批进行，制品的外观质量逐件进行。

    - 型式检验

有下列情况之一者，应按第3章进行型式检验。

- 新老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后如材料、工艺有改变，可能影响制品性能时；

- 正常生产时，每年检验一次；

- 产品停产三个月后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 复检

当混炼胶的物理性能检验不合格时，应取双倍试样对不合格项进行复检，检验仍不合格，允许对混炼胶修炼一次，修炼后应进行全项性能检验，若仍有不合格项，则判定此批混炼胶为不合格品。

当制品的尺寸或外观有一项检验不合格时，则判定为不合格。

- 标志、包装、运输及贮存

标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 5721-1993的规定。

  - 标志

出厂的制品应有质量合格证，质量合格证应标明制造厂名称、产品名称、产品型号（或代号）、规格、数量、生产日期，并加盖检验员印章。

  - 包装

制品应根据不同规格按数量用木箱、纸箱包装或按照合同要求包装。包装应牢靠，有适当的填装，保证运输中不损坏。

包装箱外部标志内容包括名称、规格、出厂日期、制造厂名、地址及商标。

  - 运输

制品在运输中，严禁与腐蚀性物质、油脂类、有机溶剂等有损于制品的物质接触，避免阳光直射和雨雪浸淋。

  - 贮存

    - 制品应贮存在室温,室内自然条件下，不应悬挂存放。包装件堆放高度不得超过2m，离地面要高于0.2m，距热源1m以外。制品应存放应符合GB/T 5721-1993的要求。

    - 在符合5.4.1和5.4.2条件下，自生产日期计，氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶制品贮存期为五年，氢化丁腈橡胶、丙烯酸酯橡胶制品贮存期为三年，丁腈橡胶制品贮存期为一年。

- （资料性附录）
推荐使用的橡胶材料及使用条件

推荐使用的橡胶材料及使用条件见表A.1。

| 序号 | 名称 | 工作温度，℃ | 工作介质 | 推荐颜色 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁腈橡胶 | -30~ 110 | 变压器油 | 黑色 | 适用于变压器箱沿、法兰、人孔、套管等静密封场合。 |
| 2 | 低温丁腈橡胶 | -45~110 | 变压器油 | 黑色 |  |
| 3 | 氢化丁腈橡胶 | -35~150 | 变压器油 | 黑色 |  |
| 4 | 丙烯酸酯橡胶 | -25~150 | 变压器油 | 灰色 |  |
| 5 | 硅橡胶 | -60~180 | 空气 | 红色 |  |
| 6 | 氟橡胶 | -15~180 | 变压器油 | 黑色 |  |
| 7 | 氟硅橡胶 | -60~200 | 变压器油 | 红色 |  |

_________________________________